## CommandList
alla requests är 9 bytes långa, börjar med 0x80 och slutar med EXOR CHECKSUM (som räknas ut endast av de 6 bytes payload)
parametrar är enkodade i 7bitars värden så ett 16 bitars värde (2bytes) blir 3 bytes enligt formel:
value7bit_A = (value_16bit >> 14) & 0x7F
value7bit_B = (value_16bit >> 7) & 0x7F
value7bit_C = (value_16bit) & 0x7F
alla svar börjar alltid med 0x01, och write requests svarar endast med 0x01 dvs dem har varken payload eller crc
| beskrivning |  | payload |  |  |  | respons |  | RAM adress
|  | cmd | 1:a param |  | 2:a param |  | Total byte count | Payload typ | offset | formel | Range (in bytes)
|  |  | beskrivn. | typ | beskrivn. | typ
| Read Front Panel registers | 00 | reg index | 8bit | 0x0000 | - | 5 | 16bit | 0x09A6 | index*2 + 0x09A6 | 0x09A6 – 0x0BA5
| Write Front Panel registers | 01 | reg index | 8bit | data | 16bit | 1 | - | 0x09A6 | index*2 + 0x09A6 | 0x09A6 – 0x0BA5
| Read ”System” Registers | 02 | reg index | 16bit | 0x0000 | - | 5 | 16bit | 0x12EC | index*2 + 0x12EC | 0x12EC – 0x112EB(wrapped)
| Write ”System” Registers | 03 | reg index | 16bit | data | 16bit | 1 | - | 0x12EC | index*2 + 0x12EC | 0x12EC – 0x112EB(wrapped)
| Read Timer/Counter Registers | 04 | reg index | 8bit | 0x0000 | - | 5 | 16bit | 0x1AEC | index*2 + 0x1AEC | 0x1AEC – 0x1CEB
| Write Timer/Counter Registers | 05 | reg index | 8bit | data | 16bit | 1 | - | 0x1AEC | index*2 + 0x1AEC | 0x1AEC – 0x1CEB
| Read registers @ 0x1B08 | 06 | reg index | 8bit | 0x0000 | - | 5 | 16bit | 0x1B08 | index*2 + 0x1B08 | 0x1B08 – 0x1D07
| Write registers @ 0x1B08 | 07 | reg index | 8bit | data | 16bit | 1 | - | 0x1B08 | index*2 + 0x1B08 | 0x1B08 – 0x1D07
| Read one line of the LCD | 20 | line index | 8bit | 0x0000 | - | 42 | Nibble-packed | 0x0A6E | index*21 + 0x0A6E | 0x0A6E – 0x0C6D
| Read last error line | 40 | 0x0000 | - | 0x0000 | - | 42 | Nibble-packed | - | -
| Read previous error line (prev from last reading) | 42 | 0x0000 | - | 0x0000 | - | 42 | Nibble-packed | - | -
| Read rego version (just returns a constant 0x0258 = 600) | 7F | 0x0000 | - | 0x0000 | - | 5 | 16bit
alla nibble packed data är så att man tar en byte och splittar den i två bytes, där msb nibble skickas först
t.ex. Hello World i hexadecimal form är 48 65 6c 6c 6f 20 57 6f 72 6c 64 det blir då:
0408 0605 060C 060C 060f 0200 0507 060f 0702 060c 0604
16fe

## FrontPanel Registers
register offset = 0x09A6
adress | register index | intern adress | data beskrivning | beskrivning | index för att kunna använda med sysreg cmd läsning
buttons
| 0x0008 | 0x09B6 | send 0x0001 to click button | Power (On/Off) | 0x7b65
| 0x0009 | 0x09B8 | send 0x0001 to click button | Key1 / Left / Temp | 0x7b66
| 0x000A | 0x09BA | send 0x0001 to click button | Key2 / Middle / Info | 0x7b67
| 0x000B | 0x09BC | send 0x0001 to click button | Key3 / Right / Menu | 0x7b68
LED:s
| 0x0012 | 0x09CA | 0x0001 = on | 1 – power | 0x7b6f
| 0x0013 | 0x09CC | 0x0001 = on | 2 – pump | 0x7b70
| 0x0014 | 0x09CE | 0x0001 = on | 3 – add heat | 0x7b71
| 0x0015 | 0x09D0 | 0x0001 = on | 4 – varmwater | 0x7b72
| 0x0016 | 0x09D2 | 0x0001 = on | 5 – alarm | 0x7b73
| 0x0038 | 0x0A16 | 16 bitars värde | lagrar current access level: 0x01(kund1), 0x02(kund2), 0x04(service), 0x08(fabrik)
| 0x003B | 0x0A1C | 16 bitars värde | LCD Backlight: sätt till 0x1 för att tända display backgrundsbelysning, 0x0 för att släcka
| 0x0044 | 0x0A2E | 0x0001 = right, 0xFFFF = left | Rotary encoder wheel | 0x7ba1

## System Registers
register offset = 0x12EC |  | read cmd 02 | write cmd 03
stored in flash | register index | intern adress | data beskrivning | beskrivning
Y | 0x0000 | 0x12EC |  | Heat curve
Y | 0x0001 | 0x12EE |  | Heat curve fine adjust
Y | 0x0002 | 0x12F0 |  | Heat curve coupling difference
| 0x0008 | 0x12FC |  | Adj. curve at -35° out
| 0x000A | 0x1300 |  | Adj. curve at -30° out
| 0x000C | 0x1304 |  | Adj. curve at -25° out
| 0x000E | 0x1308 |  | Adj. curve at -20° out
| 0x0010 | 0x130C |  | Adj. curve at -15° out
| 0x0012 | 0x1310 |  | Adj. curve at -10° out
| 0x0014 | 0x1314 |  | Adj. curve at -5° out
| 0x0016 | 0x1318 |  | Adj. curve at 0° out
| 0x0018 | 0x131C |  | Adj. curve at 5° out
| 0x001A | 0x1320 |  | Adj. curve at 10° out
| 0x001C | 0x1324 |  | Adj. curve at 15° out
| 0x001E | 0x1328 |  | Adj. curve at 20° out
| 0x0021 | 0x132E |  | Indoor temp setting (GT5)
| 0x0022 | 0x1330 |  | Curve infl. by in-temp.
| 0x002B | 0x1342 |  | GT3 Target value
| 0x003C | 0x1364 | 16 bitars värde | bestämmer vad extern styrning gör: 0(VP=on EL=on VV=on), 1(VP=off EL=off VV=off), 2(VP=on EL=off VV=off), 3(VP=on EL=off VV=on), 4(VP=on EL=on VV=off),
| 0x003D | 0x1366 |  | Language setting
---
| 0x003E | 0x1368 |  | användas på meny typ 15 för visning av mystisk hårdkodad ’Adress’ sträng, troligtvis developer test, har ingen funktion
| 0x41 | 0x136E | 16bit value ex. 3060 (dec) | Get/Set(temporary) firmware version
| 0x0042 | 0x1370 |  | Add heat opening time (setting 8.3.4)
| 0x0043 | 0x1372 |  | Add heat closing time (setting 8.3.5)
| 0x0052 | 0x1390 |  | Add heat activation time
Y | 0x65 |  |  | calibration data???
Y | 0x66 |  |  | calibration data???
Y | 0x67 |  |  | calibration data???
Y | 0x68 |  |  | calibration data???
Y | 0x69 |  |  | calibration data???
| 0x006B | 0x13C2 |  | Add heat connected cassete power
| 0x006C | 0x13C4 |  | Add heat power in %
| 0x006D | 0x13C6 |  | GT4 Target value
| 0x006E | 0x13C8 |  | GT1 Target value
| 0x006F | 0x13CA |  | GT1 On value
| 0x0070 | 0x13CC |  | GT1 Off value
| 0x0073 | 0x13D2 |  | GT3 On value
| 0x0074 | 0x13D4 |  | GT3 Off value
Y | 0x76 |  |  | on/off state
| 0x01FB | 0x16E2 | 0x0001 = on | extern styrning ingång läge avläsning
| 0x01FD | 0x16E6 | 0x0001 = on | Ground loop pump [P3]
| 0x01FE | 0x16E8 | 0x0001 = on | Compressor
| 0x01FF | 0x16EA | 0x0001 = on | Additional heat 3kW
| 0x0200 | 0x16EC | 0x0001 = on | Additional heat 6kW
| 0x0203 | 0x16F2 | 0x0001 = on | Radiator pump [P1]
| 0x0204 | 0x16F4 | 0x0001 = on | Heat carrier pump [P2]
| 0x0205 | 0x16F6 | 0x0001 = on | Tree-way valve [VXV]
| 0x0206 | 0x16F8 | 0x0001 = on | Alarm
lockup index registry adress
| 0x0209 | 0x16FE |  | Radiator return [GT1] | 1b64
| 0x020A | 0x1700 |  | Outdoor [GT2] | 1b66
| 0x020B | 0x1702 |  | Hot water [GT3] | 1b70
| 0x020C | 0x1704 |  | Forward [GT4] | 1b5e
| 0x020D | 0x1706 |  | Room [GT5] | 1b5c
| 0x020E | 0x1708 |  | Compressor [GT6] | 1b6e
| 0x020F | 0x170A |  | Heat fluid out [GT8] | 1b6c
| 0x0210 | 0x170C |  | Heat fluid in [GT9] | 1bf3
| 0x0211 | 0x170E |  | Cold fluid in [GT10] | 1b6a
| 0x0212 | 0x1710 |  | Cold fluid out [GT11] | 1b60
| 0x0213 | 0x1712 |  | External hot water [GT3x] | 1b62
|  |  |  | Service Port Analog Input | 1b68

## Timer_Counter Registers
register offset = 0x1AEC
| register index | intern adress | data beskrivning | beskrivning
| 0x0000 | 0x1AEC |  | Added heat timer in sec.
| 0x0002 | 0x1AF0 |  | Pump start hold off
| 0x000E | 0x1B08 |  | Hot water peak timer
| 0x0024 | 0x1B34 |  | ?set temperature in summer mode?
| 0x0046 | 0x1B78 |  | ?counter of compressor starts?
| 0x0048 | 0x1B7C |  | ?number of hours for radiator heating?
| 0x0049 | 0x1B7E |  | ?look like connected to compressor run, probably time in minutes/6, set to zero when hour is increased in 0049/004A
| 0x004A | 0x1B80 |  | ?number of hours for boiler heating?

## 0x1B08 Registers
register offset = 0x1B08
| register index | intern adress | data beskrivning | beskrivning | default värde | max värde
| 0x28 | 0x1B58 | 16 bitars värde | DisplayTimeout, måste sättas till 0x708(default) innan man gör service meny access request | 0x708 | 0xFFFF
| 0x38 | 0x1B78 | 2 bytes | Meny relaterat?- första byte är troligtvis flaggor, andra data typ? | 0xC201 | -
| 0x39 | 0x1B7A | 16 bitars värde eller bara 2bytes | väljer på något sätt vilken meny som ska visas på LCD | 0x1EFC | -

## LCD Registers
register offset = 0x0A6E |  |  |  | ram adress = 0x0A6E | index för att kunna använda med sysreg cmd läsning
Basindex 0x7bxx ersätt xx med koder nedan
| register index | intern adress | data beskrivning | beskrivning |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 0x0000 | 0x0A6E | 40 unpacked nibbles | LCD row 1 |  | 1: C1; 3: C2; 5: C3; 7: C4; 9: C5; 11: C6; 13: C7; 15: C8; 17: C9; 19: CA
| 0x0001 | 0x0A83 | 40 unpacked nibbles | LCD row 2 | CB | 2: CC; 4: CD; 6: CE; 8: CF; 10: D0; 12: D1; 14: D2; 16: D3; 18: D4; 20: D5
| 0x0002 | 0x0A98 | 40 unpacked nibbles | LCD row 3 |  | 1: D6; 3: D7; 5: D8; 7: D9; 9: DA; 11: DB; 13: DC; 15: DD; 17: DE; 19: DF
| 0x0003 | 0x0AAD | 40 unpacked nibbles | LCD row 4 | E0 | 2: E1; 4: E2; 6: E3; 8: E4; 10: E5; 12: E6; 14: E7; 16: E8; 18: E9; 20: EA

## övriga register
register offset = 0x12EC
| register index | intern adress | data beskrivning | beskrivning | default värde | max värde
| 0x446 | 0x1B78 | 2 bytes | Meny relaterat?- första byte är troligtvis flaggor, andra data typ? | 0xC201 | -
| 0x447 | 0x1B7A | 16 bitars värde eller bara 2bytes | väljer på något sätt vilken meny som ska visas på LCD | 0x1EFC | -
| 0x448 | 0x1B7C | 16 bitars värde | lagrar föregående access level (går inte att ändra utan skrivs över ifrån current)
| 0x7B95 | 0x0A16 | 16 bitars värde | lagrar current access level: 0x01(kund1), 0x02(kund2), 0x04(service), 0x08(fabrik)
| 0x436 | 1b58 | 16 bitars värde | DisplayTimeout, måste sättas till 0x708(default) innan man gör service meny access request | 0x708 | 0xFFFF
| 0x3C | 0x1364 | 16 bitars värde | bestämmer vad extern styrning gör: 0(VP=on EL=on VV=on), 1(VP=off EL=off VV=off), 2(VP=on EL=off VV=off), 3(VP=on EL=off VV=on), 4(VP=on EL=on VV=off),
| 0x1FB | 0x16E2 | 16 bitars värde | extern styrning ingång läge avläsning
| 0x7B98 | 0xA1C | 16 bitars värde | LCD Backlight: sätt till 0x1 för att tända display backgrundsbelysning, 0x0 för att släcka
0x
| 0x7B5E | 0x9A8 | 16 bitars värde | RTC tid second
| 0x7B5F | 0x9AA | 16 bitars värde | RTC tid minute
| 0x7B60 | 0x9AC | 16 bitars värde | RTC tid hour
| 0x7B61 | 0x9AE | 16 bitars värde | RTC tid day
| 0x7B62 | 0x9B0 | 16 bitars värde | RTC tid month
| 0x7B63 | 0x9B2 | 16 bitars värde | RTC tid day of week
| 0x7B64 | 0x9B4 | 16 bitars värde | RtC tid year

## empty registers sheet
register offset = 0x12EC
| register index | intern adress | data beskrivning | beskrivning

## Sheet8
value of register index @sysreg offset 0x447 (real adress 0x1b7A)
RootScreen | 1EFC
Huvudmeny
|  | 1 | 1F1C
|  |  |  | 1.1 | 1F3C | 1F5C | 1F5C(i ändra läge)
|  |  |  | 1.2 | 1F7C | 1F9C
|  | 2 | 237C
|  | 3 | 259C
|  | 4 | 26FC
|  | 5 | 287C
|  | 6 | 2CFC
|  | 7 | 2E9C
|  | 8 | 303C
|  | 9 | 333C
|  | 10 | 365C
|  | 11 | 36BC
|  | 12 | 36FC | 371C

## sensor ADC lockup offsets
version | offset
3.021 | 0xF79C
3.06 | 0xF7C6
3.12 | 0xF7E2